## 废水比对
企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 样品类型 | 手动监测值 | 自动监测值 | 比对结果 | 技术要求
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | （表1）1989年1月1日之前立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,三级 | 污水排口(3) | 化学需氧量 | 2022-04-26 | 实际样 | 407 | 369.57 | -9.2% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | （表1）1989年1月1日之前立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,三级 | 污水排口(3) | 化学需氧量 | 2022-04-26 | 实际样 | 180 | 143.96 | -20.02% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | （表1）1989年1月1日之前立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,三级 | 污水排口(3) | 化学需氧量 | 2022-04-27 | 实际样 | 414 | 372.68 | -9.98% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | （表1）1989年1月1日之前立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,三级 | 污水排口(3) | 化学需氧量 | 2022-04-26 | 标准样 | 500 | 513.55 | 2.71% | 相对误差不超过±10%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 总磷（以P计） | 2022-04-26 | 实际样 | 0.484 | 0.54 | 11.57% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 总磷（以P计） | 2022-04-26 | 实际样 | 0.431 | 0.49 | 13.69% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 总磷（以P计） | 2022-04-26 | 实际样 | 0.382 | 0.44 | 0.06mg/L | 绝对误差不超过±0.04mg/L
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 总磷（以P计） | 2022-04-26 | 标准样 | 6 | 5.999 | -0.02% | 相对误差不超过±10%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-26 | 实际样 | 18.63 | 18.7 | 0.38% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-26 | 实际样 | 19.07 | 16.7 | -12.43% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-26 | 实际样 | 18.96 | 18.1 | -4.54% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-26 | 标准样 | 40 | 42.01 | 5.02% | 相对误差不超过±10%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级 | 污水排口(3) | 总氮（以N计） | 2022-04-26 | 实际样 | 67.94 | 68.4 | 0.68% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级 | 污水排口(3) | 总氮（以N计） | 2022-04-26 | 实际样 | 58.17 | 69.1 | 18.79% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级 | 污水排口(3) | 总氮（以N计） | 2022-04-27 | 实际样 | 65.27 | 67.8 | 3.88% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级 | 污水排口(3) | 总氮（以N计） | 2022-04-26 | 标准样 | 75 | 70.54 | -5.95% | 相对误差不超过±10%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级 | 污水排口(3) | 总氮（以N计） | 2022-04-26 | 实际样 | 68.4 | 67.94 | -0.67% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级 | 污水排口(3) | 总氮（以N计） | 2022-04-26 | 实际样 | 69.1 | 68.17 | -1.35% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级 | 污水排口(3) | 总氮（以N计） | 2022-04-27 | 实际样 | 67.8 | 65.27 | -3.73% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级 | 污水排口(3) | 总氮（以N计） | 2022-04-26 | 标准样 | 75 | 70.54 | -5.95% | 相对误差不超过±10%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | （表1）1989年1月1日之前立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,三级 | 污水排口(3) | 化学需氧量 | 2022-04-26 | 实际样 | 407 | 369.57 | -9.2% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | （表1）1989年1月1日之前立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,三级 | 污水排口(3) | 化学需氧量 | 2022-04-26 | 实际样 | 180 | 143.96 | -20.02% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | （表1）1989年1月1日之前立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,三级 | 污水排口(3) | 化学需氧量 | 2022-04-27 | 实际样 | 414 | 372.68 | -9.98% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | （表1）1989年1月1日之前立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,三级 | 污水排口(3) | 化学需氧量 | 2022-04-26 | 标准样 | 500 | 513.55 | 2.71% | 相对误差不超过±10%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 总磷（以P计） | 2022-04-26 | 实际样 | 0.54 | 0.484 | -10.37% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 总磷（以P计） | 2022-04-26 | 实际样 | 0.49 | 0.431 | -12.04% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 总磷（以P计） | 2022-04-26 | 实际样 | 0.44 | 0.382 | -13.18% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 总磷（以P计） | 2022-04-26 | 标准样 | 6 | 5.999 | -0.02% | 相对误差不超过±10%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-26 | 实际样 | 18.7 | 18.63 | -0.37% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-26 | 实际样 | 16.7 | 19.07 | 14.19% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-26 | 实际样 | 18.1 | 18.96 | 4.75% | 相对误差不超过±15%
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-26 | 标准样 | 40 | 42.01 | 5.02% | 相对误差不超过±10%

## 废气排放
企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/h) | 温度(°C) | 湿度(%) | 含氧量(%) | 流速(m/s) | 生产负荷(%) | 实测浓度 | 折算浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
南通荣威娱乐用品有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 日用塑料制品制造 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10 | 拉丝车间处理后(DA029) | 非甲烷总烃 | 2022-04-18 | 36550 | 24.8 | 1.9 |  | 8.3 |  | 15.6 | 15.6 | 120 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南通荣威娱乐用品有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 日用塑料制品制造 | 烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准(GB15581-2016) | 大气污染物特别排放浓度限制,非焚烧类废气排放口,聚氯乙烯企业,氯乙烯合成、聚氯乙烯制备和干燥 | 印刷车间处理后(DA032) | 非甲烷总烃 | 2022-04-18 | 53351 | 26.7 | 1.8 |  | 9.3 |  | 18.9 | 18.9 | 20 | [5 empty] | 是
南通凤凰橡胶制品有限公司 | 大气环境 | 轮胎制造 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表1）在用锅炉大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃气锅炉 | 生物质锅炉(1) | 颗粒物 | 2022-05-06 | 10435 | 71.8 | 3.5 | 14.6 | 7.6 |  | 13.0 | 24.2 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南通凤凰橡胶制品有限公司 | 大气环境 | 轮胎制造 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉）,烟囱或烟道,燃气锅炉 | 生物质锅炉(1) | 氮氧化物 | 2022-05-06 | 10435 | 71.8 | 3.5 | 14.6 | 7.6 |  | 71 | 132.1 | 200 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南通绿能固废处置有限公司 | 土壤环境 | 固体废物治理 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 流化床焚烧炉（一期）(FQ-019501) | 二氧化硫 | 2022-05-06 | 31742 | 73.8 | 24 | 14.4 | 13 |  | 52 | 76 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南通绿能固废处置有限公司 | 土壤环境 | 固体废物治理 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表4）生活垃圾焚烧排放烟气中污染物限值,1小时均值 | 流化床焚烧炉（一期）(FQ-019501) | 氮氧化物 | 2022-05-06 | 31742 | 73.8 | 24 | 14.4 | 13 |  | 22 | 38 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南通绿能固废处置有限公司 | 土壤环境 | 固体废物治理 | 生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014) | （表2）新建生活垃圾焚烧排放烟气中一氧化碳浓度限值,1小时均值 | 流化床焚烧炉（一期）(FQ-019501) | 一氧化碳 | 2022-05-06 | 31742 | 73.8 | 24 | 14.4 | 13 |  | 372 | 564 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  | 由于本次监测过程中一氧化碳测试方法非《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4中1小时均值及修改单中规定的测试方法，帮对一氧化碳监测结果不作评价。 | 否
威格（江苏）电气设备有限公司 | 土壤环境 | 电动机制造 | 工业炉窑大气污染排放标准(DB 32/3728-2019) | 表1 | 纯铝熔化炉排气筒(Q15) | 二氧化硫 | 2022-06-15 | 3886 | 50.6 | 3.3 | 20.4 | 8.4 |  | <3 | <3 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
威格（江苏）电气设备有限公司 | 土壤环境 | 电动机制造 | 工业炉窑大气污染物排放标准(DB32/3728-2019) | 表1废气排放标准 | 纯铝熔化炉排气筒(Q15) | 颗粒物 | 2022-06-15 | 3886 | 50.6 | 3.3 | 20.4 | 8.4 |  | <20 | <20 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
威格（江苏）电气设备有限公司 | 土壤环境 | 电动机制造 | 工业炉窑大气污染物排放标准(DB32/3728-2019) | 表1废气排放标准 | 纯铝熔化炉排气筒(Q15) | 氮氧化物 | 2022-06-15 | 3886 | 50.6 | 3.3 | 20.4 | 8.4 |  | <3 | <3 | 180 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南通龙洋橡胶制品有限公司 | 大气环境 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用 | 再生胶生产线排气筒(DA001) | 非甲烷总烃 | 2022-05-11 | 35162 | 26.3 | 2.3 |  | 7.5 |  | 9.43 | 9.43 | 120 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南通龙洋橡胶制品有限公司 | 大气环境 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用 | 再生胶生产线排气筒(DA001) | 颗粒物 | 2022-05-11 | 35162 | 26.3 | 2.3 |  | 7.5 |  | <20 | <20 | 120 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
延康汽车零部件如皋有限公司 | 水环境 | 汽车零部件及配件制造 | 电镀污染物排放标准(GB21900-2008) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染排放限值,排气筒高度达到高出周围200m半径范围的建筑5m以上的要求 | 电镀一车间排气筒(DA001) | 氮氧化物 | 2022-06-30 | 16583 | 35 | 3.4 | 20.2 | 16.3 |  | <3 | <3 | 200 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南通龙澄热镀锌有限公司 | 土壤环境 | 金属表面处理及热处理加工 | 工业炉窑大气污染物排放标准(DB32/3728-2019) | 表1废气排放标准 | 废气排气口(DA002(Q1)) | 氮氧化物 | 2022-05-27 | 2923 | 160.5 | 4.76 | 16.8 | 6.9 |  | 15 | 44 | 180 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南通龙澄热镀锌有限公司 | 土壤环境 | 金属表面处理及热处理加工 | 工业炉窑大气污染排放标准(DB 32/3728-2019) | 表1 | 废气排气口(DA002(Q1)) | 二氧化硫 | 2022-05-27 | 2923 | 160.5 | 4.76 | 16.8 | 6.9 |  | 26 | 9 | 80 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南通龙澄热镀锌有限公司 | 土壤环境 | 金属表面处理及热处理加工 | 工业炉窑大气污染物排放标准(DB32/3728-2019) | 表1废气排放标准 | 废气排气口(DA002(Q1)) | 颗粒物 | 2022-05-27 | 2923 | 160.5 | 4.76 | 16.8 | 6.9 |  | 11.4 | 4.0 | 20 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
西东纺织科技如皋有限公司 | 水环境 | 化纤织物染整精加工 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉烟气排气筒(DA001) | 二氧化硫 | 2022-06-08 | 33035 | 122.6 | 6.9 | 10.4 | 8.1 |  | 66 | 74 | 200 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
西东纺织科技如皋有限公司 | 水环境 | 化纤织物染整精加工 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉烟气排气筒(DA001) | 颗粒物 | 2022-06-08 | 33035 | 122.6 | 6.9 | 10.4 | 8.1 |  | <20 | <20 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
西东纺织科技如皋有限公司 | 水环境 | 化纤织物染整精加工 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | （表3）大气污染物特别排放限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉 | 锅炉烟气排气筒(DA001) | 氮氧化物 | 2022-06-08 | 33035 | 122.6 | 6.9 | 10.4 | 8.1 |  | 114 | 130 | 200 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
双登天鹏冶金江苏有限公司 | 大气环境 | 铅锌冶炼 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | （表4）大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 | 总排口排气筒(1) | 二氧化硫 | 2022-06-07 | 78845 | 27.8 | 3.2 | 20.1 | 5.1 |  | <3 | <3 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
双登天鹏冶金江苏有限公司 | 大气环境 | 铅锌冶炼 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | （表4）大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 | 总排口排气筒(1) | 氮氧化物 | 2022-06-07 | 78845 | 27.8 | 3.2 | 20.1 | 5.1 |  | 24 | 47 | 100 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
双登天鹏冶金江苏有限公司 | 大气环境 | 铅锌冶炼 | 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) | （表4）大气污染物特别排放限值,车间或生产设施排气筒,所有 | 总排口排气筒(1) | 颗粒物 | 2022-06-07 | 78845 | 27.8 | 3.2 | 20.1 | 5.1 |  | <20 | <20 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南通凤凰橡胶制品有限公司 | 大气环境 | 轮胎制造 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放限值,轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置 | 东厂区硫化车间处理后排气筒(DA001) | 非甲烷总烃 | 2022-04-24 | 17008 | 24.8 | 2.4 |  | 18.7 |  | 4.91 | 6.68 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南通凤凰橡胶制品有限公司 | 大气环境 | 轮胎制造 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放限值,轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置 | 东厂区混炼车间排气筒(DA001) | 非甲烷总烃 | 2022-04-24 | 15423 | 25.6 | 2.3 |  | 17 |  | 3.56 | 4.39 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南通九洲环保科技有限公司 | 大气环境 | 危险废物治理 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 1#废气排气筒(1) | 颗粒物 | 2022-04-01 | 16826 | 80.5 | 13.4 | 12.8 | 8.8 |  | 1.5 | 1.8 | 30 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
南通九洲环保科技有限公司 | 大气环境 | 危险废物治理 | 危险废物焚烧污染控制标准(GB 18484—2020) | 表 3 危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值,1 小时均值 | 1#废气排气筒(1) | 氮氧化物 | 2022-04-01 | 16826 | 80.5 | 13.4 | 12.8 | 8.8 |  | 71.6 | 86.0 | 300 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
双钱集团（江苏）轮胎有限公司 | 大气环境 | 轮胎制造 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | （表4、表5）现有和新建企业大气污染物排放限值,轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置 | 炼胶车间处理后(12) | 非甲烷总烃 | 2022-04-12 | 112013 | 37.6 | 2.2 |  | 4.8 |  | 6.05 | 6.27 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是
江苏力星通用钢球股份有限公司 | 水环境 | 其他通用零部件制造 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10 | 热处理车间排气筒(2) | 非甲烷总烃 | 2022-04-02 | 20874 | 24.5 | 1.4 |  | 7.2 |  | 8.20 | 8.20 | 10 |  | mg/m3 | 否 |  |  | 是

## 废水排放
企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 受纳水体 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 流量(m³/s) | 水温(°C) | 生产负荷(%) | 进口浓度 | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 | 是否有评价限值
南通泰利达化工有限公司 | 水环境 | 化纤浆粕制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 排放池（废水排放口）总排口(1) | 化学需氧量 | 2022-05-31 | 11.328 | 25.1 |  |  | 21 | 100 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南通泰利达化工有限公司 | 水环境 | 化纤浆粕制造 |  | 化学工业水污染物排放标准(（DB32/939-2020）) | 表1企业主要水污染物排放限值,特别排放,其他 | 排放池（废水排放口）总排口(1) | 总氮（以N计） | 2022-05-31 | 11.328 | 25.1 |  |  | 376 | 20 |  | mg/L | 否 |  | 无相应排污许可证要求 | 否
南通泰利达化工有限公司 | 水环境 | 化纤浆粕制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 排放池（废水排放口）总排口(1) | 氨氮（NH3-N） | 2022-05-31 | 11.328 | 25.1 |  |  | 1.36 | 15 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南通泰利达化工有限公司 | 水环境 | 化纤浆粕制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | 表2 第二类污染物最高允许排放浓度(1997年12月31日之前建设的单位),一切排污单位,一级标准 | 排放池（废水排放口）总排口(1) | pH值 | 2022-05-31 | 11.328 | 25.1 |  |  | 7.8 | 9 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
南通泰利达化工有限公司 | 水环境 | 化纤浆粕制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 排放池（废水排放口）总排口(1) | 硫化物 | 2022-05-31 | 11.328 | 25.1 |  |  | <0.01 | 1.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南通泰利达化工有限公司 | 水环境 | 化纤浆粕制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 排放池（废水排放口）总排口(1) | 悬浮物 | 2022-05-31 | 11.328 | 25.1 |  |  | 8 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南通泰利达化工有限公司 | 水环境 | 化纤浆粕制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,其他排污单位,一级标准 | 排放池（废水排放口）总排口(1) | 五日生化需氧量 | 2022-05-31 | 11.328 | 25.1 |  |  | 6.6 | 20 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
南通泰利达化工有限公司 | 水环境 | 化纤浆粕制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,三级标准 | 排放池（废水排放口）总排口(1) | 总磷（以P计） | 2022-05-31 | 11.328 | 25.1 |  |  | 0.03 | 0.5 |  | mg/L | 否 |  | 无相应排污许可证要求 | 否
南通泰利达化工有限公司 | 水环境 | 化纤浆粕制造 |  | 污水综合排放标准(GB8978-1996) | （表4）第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建的单位）,一切排污单位 ,一级标准 | 排放池（废水排放口）总排口(1) | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2022-05-31 | 11.328 | 25.1 |  |  | 0.13 | 5.0 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,A级 | 污水排口(3) | 总氮（以N计） | 2022-04-26 | 0 |  |  |  | 68.4 | 70 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 |  | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | （表1）1989年1月1日之前立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,三级 | 污水排口(3) | 化学需氧量 | 2022-04-26 | 0 |  |  |  | 334 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 总磷（以P计） | 2022-04-26 | 0 |  |  |  | 0.49 | 8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-26 | 0 |  |  |  | 17.8 | 45 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 |  | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | （表1）1989年1月1日之前立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,三级 | 污水排口(3) | pH值 | 2022-04-26 | 0 | 25.1 |  |  | 7.5 | 8.5 | 6 | 无量纲 | 否 |  |  | 是
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 |  | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | （表1）1989年1月1日之前立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,三级 | 污水排口(3) | 化学需氧量 | 2022-04-26 | 0 | 25.1 |  |  | 336 | 500 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 氨氮（NH3-N） | 2022-04-26 | 0 | 25.1 |  |  | 18.7 | 45 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 |  | 肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92) | （表1）1989年1月1日之前立项的建设项目及其建成后投产的企业最高允许排放浓度标准值,三级 | 污水排口(3) | 悬浮物 | 2022-04-26 | 0 | 25.1 |  |  | 34 | 350 |  | mg/L | 否 |  |  | 是
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 |  | 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) | 污水排入城镇下水道水质控制项目限值,B级 | 污水排口(3) | 总磷（以P计） | 2022-04-26 | 0 | 25.1 |  |  | 0.68 | 8 |  | mg/L | 否 |  |  | 是

## 无组织
企业名称 | 名录类别 | 行业类别 | 执行标准名称 | 执行标准条目名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 风向 | 风速（m/s） | 温度(℃) | 压力（kPa） | 排放浓度 | 上限 | 下限 | 单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注
南通荣威娱乐用品有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 日用塑料制品制造 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用 | 监控点3# | 非甲烷总烃 | 2022-04-18 | 东南 | 0.3 | 21.3 | 102.1 | 1.42 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
南通荣威娱乐用品有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 日用塑料制品制造 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用 | 监控点1# | 非甲烷总烃 | 2022-04-18 | 东南 | 0.3 | 21.3 | 102.1 | 0.84 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
南通荣威娱乐用品有限公司 | 大气环境,土壤环境 | 日用塑料制品制造 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用 | 监控点2# | 非甲烷总烃 | 2022-04-18 | 东南 | 0.3 | 21.3 | 102.1 | 0.84 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
南通龙洋橡胶制品有限公司 | 大气环境 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用 | 1# | 非甲烷总烃 | 2022-05-11 | 东北 | 2.0 | 23.6 | 101.5 | 0.97 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
南通龙洋橡胶制品有限公司 | 大气环境 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用 | 3# | 非甲烷总烃 | 2022-05-11 | 东北 | 2.0 | 23.6 | 101.5 | 1.06 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
南通龙洋橡胶制品有限公司 | 大气环境 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用 | 2# | 非甲烷总烃 | 2022-05-11 | 东北 | 2.0 | 23.6 | 101.5 | 0.83 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
南通富强纸业有限公司 | 水环境 | 机制纸及纸板制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 厂界下风向G2 | 氨 | 2022-06-09 | 东 | 2.2 | 33.6 | 100.2 | 0.24 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
南通富强纸业有限公司 | 水环境 | 机制纸及纸板制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 厂界下风向G2 | 硫化氢 | 2022-06-09 | 东 | 2.2 | 33.6 | 100.2 | 0.002 | 0.06 |  | mg/m3 | 否
南通富强纸业有限公司 | 水环境 | 机制纸及纸板制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 厂界下风向G1 | 氨 | 2022-06-09 | 东 | 2.2 | 33.6 | 100.2 | 0.18 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
南通富强纸业有限公司 | 水环境 | 机制纸及纸板制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 厂界下风向G1 | 硫化氢 | 2022-06-09 | 东 | 2.2 | 33.6 | 100.2 | <0.001 | 0.06 |  | mg/m3 | 否
南通富强纸业有限公司 | 水环境 | 机制纸及纸板制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 厂界下风向G3 | 硫化氢 | 2022-06-09 | 东 | 2.2 | 33.6 | 100.2 | 0.036 | 0.06 |  | mg/m3 | 否
南通富强纸业有限公司 | 水环境 | 机制纸及纸板制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 厂界下风向G3 | 氨 | 2022-06-09 | 东 | 2.2 | 33.6 | 100.2 | 0.20 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
如皋市高诚精制棉有限公司 | 水环境 | 农产品初加工活动 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 监控点3# | 氨 | 2022-04-20 | 南 | 0.9 | 22.5 | 101.8 | 0.19 | 1.5 |  | mg/m3 | 否 |  | 排污许可无氨，不评价
如皋市高诚精制棉有限公司 | 水环境 | 农产品初加工活动 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 监控点3# | 硫化氢 | 2022-04-20 | 南 | 0.9 | 22.5 | 101.8 | 0.097 | 0.06 |  | mg/m3 | 是 | 0.62 | 排污许可无硫化氢，不评价
如皋市高诚精制棉有限公司 | 水环境 | 农产品初加工活动 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 监控点2# | 氨 | 2022-04-20 | 南 | 0.9 | 22.5 | 101.8 | 0.09 | 1.5 |  | mg/m3 | 否 |  | 排污许可无氨，不评价
如皋市高诚精制棉有限公司 | 水环境 | 农产品初加工活动 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 监控点2# | 硫化氢 | 2022-04-20 | 南 | 0.9 | 22.5 | 101.8 | <0.001 | 0.06 |  | mg/m3 | 否 |  | 排污许可无硫化氢，不评价
如皋市高诚精制棉有限公司 | 水环境 | 农产品初加工活动 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 监控点1# | 氨 | 2022-04-20 | 南 | 0.9 | 22.5 | 101.8 | 0.19 | 1.5 |  | mg/m3 | 否 |  | 排污许可无氨，不评价
如皋市高诚精制棉有限公司 | 水环境 | 农产品初加工活动 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 监控点1# | 硫化氢 | 2022-04-20 | 南 | 0.9 | 22.5 | 101.8 | <0.001 | 0.06 |  | mg/m3 | 否 |  | 排污许可无硫化氢，不评价
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 厂界下风向G3 | 臭气浓度 | 2022-04-26 | 北 | 3.0 | 19 | 100.7 | 11 | 20 |  | 无量纲 | 否
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 厂界下风向G1 | 臭气浓度 | 2022-04-26 | 北 | 3.0 | 19 | 100.7 | 11 | 20 |  | 无量纲 | 否
江苏联众肠衣有限公司 | 水环境 | 肉制品及副产品加工 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 厂界下风向G2 | 臭气浓度 | 2022-04-26 | 北 | 3.0 | 19 | 100.7 | 11 | 20 |  | 无量纲 | 否
南通凤凰橡胶制品有限公司 | 大气环境 | 轮胎制造 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | （表6）现有和新建企业厂界无组织排放限值 | 监控点2# | 非甲烷总烃 | 2022-04-24 | 东南 | 1.5 | 20.1 | 101 | 0.40 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
南通凤凰橡胶制品有限公司 | 大气环境 | 轮胎制造 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | （表6）现有和新建企业厂界无组织排放限值 | 监控点3# | 非甲烷总烃 | 2022-04-24 | 东南 | 1.5 | 20.1 | 101 | 1.02 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
南通凤凰橡胶制品有限公司 | 大气环境 | 轮胎制造 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | （表6）现有和新建企业厂界无组织排放限值 | 监控点1# | 非甲烷总烃 | 2022-04-24 | 东南 | 1.5 | 20.1 | 101 | 0.52 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
双钱集团（江苏）轮胎有限公司 | 大气环境 | 轮胎制造 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | （表6）现有和新建企业厂界无组织排放限值 | 厂界下风向G1 | 非甲烷总烃 | 2022-04-12 | 北 | 2.3 | 30.8 | 100.9 | 0.91 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
双钱集团（江苏）轮胎有限公司 | 大气环境 | 轮胎制造 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | （表6）现有和新建企业厂界无组织排放限值 | 厂界下风向G2 | 非甲烷总烃 | 2022-04-12 | 北 | 2.3 | 30.8 | 100.9 | 0.87 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
双钱集团（江苏）轮胎有限公司 | 大气环境 | 轮胎制造 | 橡胶制品工业污染物排放标准(GB27632-2011) | （表6）现有和新建企业厂界无组织排放限值 | 厂界下风向G3 | 非甲烷总烃 | 2022-04-12 | 北 | 2.3 | 30.8 | 100.9 | 0.69 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
江苏力星通用钢球股份有限公司 | 水环境 | 其他通用零部件制造 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用 | 监控点1# | 非甲烷总烃 | 2022-04-06 | 东 | 0.5 | 15 | 102 | 1.08 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
江苏力星通用钢球股份有限公司 | 水环境 | 其他通用零部件制造 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用 | 监控点2# | 非甲烷总烃 | 2022-04-06 | 东 | 0.5 | 15 | 102 | 1.21 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
江苏力星通用钢球股份有限公司 | 水环境 | 其他通用零部件制造 | 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) | （表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,通用 | 监控点3# | 非甲烷总烃 | 2022-04-06 | 东 | 0.5 | 15 | 102 | 1.20 | 4.0 |  | mg/m3 | 否
南通富强纸业有限公司 | 水环境 | 机制纸及纸板制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 厂界下风向G2 | 氨 | 2022-04-19 | 东南 | 0.8 | 19 | 102.1 | 0.08 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
南通富强纸业有限公司 | 水环境 | 机制纸及纸板制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 厂界下风向G2 | 硫化氢 | 2022-04-19 | 东南 | 0.8 | 19 | 102.1 | 0.002 | 0.06 |  | mg/m3 | 否
南通富强纸业有限公司 | 水环境 | 机制纸及纸板制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 厂界下风向G1 | 氨 | 2022-04-19 | 东南 | 0.8 | 19 | 102.1 | 0.19 | 1.5 |  | mg/m3 | 否
南通富强纸业有限公司 | 水环境 | 机制纸及纸板制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 厂界下风向G1 | 硫化氢 | 2022-04-19 | 东南 | 0.8 | 19 | 102.1 | 0.002 | 0.06 |  | mg/m3 | 否
南通富强纸业有限公司 | 水环境 | 机制纸及纸板制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 厂界下风向G3 | 硫化氢 | 2022-04-19 | 东南 | 0.8 | 19 | 102.1 | 0.002 | 0.06 |  | mg/m3 | 否
南通富强纸业有限公司 | 水环境 | 机制纸及纸板制造 | 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) | （表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建 | 厂界下风向G3 | 氨 | 2022-04-19 | 东南 | 0.8 | 19 | 102.1 | 0.09 | 1.5 |  | mg/m3 | 否